MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

HAVA TANKI İÇİN:

- Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.

- Hava tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan dikkatlice tamamen boşaltılmalıdır.

- Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

- Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir.(Pistonlu kompresörler için.)

- Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkışı körlenmelidir.

- Hava tankı üzerindeki basınçlı hava girişi körlenmelidir.(Vidalı kompresörler için)

- Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

BUHAR, KIZGIN SU KAZANLARI İÇİN:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

- Kazan ön kapağı açılarak ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.

- Kazan emniyet ventilleri kör flanşla veya flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında sac plaka ile körlenmelidir.

- Kazan üzerindeki  kızgın su/buhar gidiş/dönüş vanaları kör flanşla körlenmelidir.

- Kazan su boşaltma (blöf) vanası, kazan su seviye gösterge vanaları kapatılmalıdır. (Kazan çalışma basıncının 1,5 katında kaçırmamalıdır.

- Kazan patlama kapağı açılarak arka duman sandığı temizlenmelidir.

- Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)

KALORİFER VE KIZGIN YAĞ KAZANI İÇİN:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca ;

- Kazan ön kapağı açılarak ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.

- Kazan emniyet ventilleri  körlenmelidir.(Kapalı genleşme depolu sisltemler için.)

- Kazan sıcak su/kızgın yağ gidiş dönüş vanaları körlenmelidir.

- Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalı ve  Emniyet gidiş ve dönüş boruları körlenmelidir. (Açık genleşme depolu sistemler için)

- Kazan tamamen su/yağ ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)

DİĞER BASINÇLI KAPLAR (HİDROFOR,GENLEŞME TANKLARI,BOYLER,OTOKLAV,BOYA TANKI VS.) İÇİN:

- Tankın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.

- Tank içerisindeki basınçlı hava,buhar,su,boya vs. tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.

- Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmeli ve körlenmelidir.

- Tankın giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı, eğer vanalar tutmuyorsa, körlenmelidir.

- Tankın, içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.

- Membranlı hidroforlar da membran sökümü için kontrol mühendisi ile görüşülmelidir.

KALDIRMA CİHAZLARI İÇİN:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kontrolü yapıalacak ekipmanın genel bakım ve temizliği yapılmalıdır. Ayrıca ;

- Vinç, kule vinç, mobil vinç, caraskal, yükseltilebilen seyyar iş platformu,sütunlu çalışma platformu gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 ve 1,25  katı test yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır.

- Forkliftler ve transpaletler için  kapasite diyagramında belirtilen yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.

- Araç kaldırma lifti için kaldırma cihazının kapasitesinin 1,15 katı ve 1,5 katı test yükü bulundurulmalıdır.

- Asılı Erişim Platformu için cihazının maksimum kaldırabileceği beyan yükünün 1.25 katı ve 1,5 katı yük bulundurulmalıdır.

- Kriko yük deneyi için kapasitesinin 1,25 katı,Halatlı ve Zincirli Çektirmelerde kapasitesinin 1,1 ve 1,5 katı yük bulundurulmalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Müşteri tarafından bildirilen veya muayene personeli tarafından farkına varılan herhangi bir durum (örneğin; Pandemi ile ilgili gerekli tedbirler alınmamış ise, muayene yapılacak ekipmanın arızalı olması, muayene yapılmasını engelleyen fiziksel şartlar, ekipmanın bildirilenden farklı ekipman olması, hazırlıkların yapılmamış olması, ehliyetli operatörün o sırada bulunmaması vb.) olduğunda muayeneye başlanmaz, müşteriye nedenler yazılı olarak bildirilir. Muayene edilecek ekipman kapsamda ise olumsuzlukların giderilmesine takiben yeni bir tarih verilerek müşteri ile yeniden sözleşme yapılır.

- Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılmayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti talep edilecektir.

- Ekibimize refakat edecek yetkili (belgeli kazancı, forklif-vinç operatörü vb.) personel hazır bulundurulmalıdır.

- Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyaların (varsa scil defteri) ve önceki kontrol raporlarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

- Basınçlı kapların testine yönelik; Test pompasının kullanımı için en fazla 3 metre uzakta olacak şekilde uygun priz olmalı veya 220 V ‘a sahip uzatma kablosu hazır bulundurulmalı.

Zuhuratbaba Mh.Şükrançiftliği Sk.No:13 D:12 Bakırköy-İSTANBUL Tel:0 212 542 54 58 pbx Fax:0 212 542 54 59

www.periyodikkontrol.com